## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

ТКП 45-1.04-14-2005 (02250)

Сроки устранения неисправностей элементов зданий

Таблица Д.1

| Наименование элементов здания и неисправностей | Предельный срок устранения неисправностей с момента их выявления (суток) |  |
| --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |
| Протечки | 1 |  |
| Неисправности в системе организованного водоотвода: |  |  |
| внутреннего водостока | 2 |  |
| наружного водостока | 5 |  |
| Стены |  |  |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая безопасности людей | 1 (с немедленным ограждением опасной зоны) |  |
| Повреждение балконов и балконных ограждений | 1 (с немедленным ограждением опасной зоны) |  |
| Промерзание стен | В технически возможные сроки |  |
| Протечка стыков стеновых панелей | 7 |  |
| Неплотности в дымоходах и газоходах | 1 |  |
| Оконные и дверные заполнения |  |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки и форточки оконных блоков, балконных дверных полотен, витражей, витрин, стеклоблоков и т. п: в зимнее время | 1 |  |
| в летнее время | 3 |  |
| Протечки окон | 7 |  |
| Печи |  |  |
| Трещины и другие неисправности, угрожающие пожарной безопасности и проникновению в помещение дымовых газов | 1 (с немедленным прекращением эксплуатации) |  |
| Внутренняя и наружная отделка |  |  |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стен, угрожающее ее обрушению | 5 (с немедленным принятием мер безопасности) |  |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также изделий, установленных на фасадах, со стенами | Немедленно, с принятием мер безопасности |  |
| То же, в цокольной части | 5 |  |
| Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления |  |  |
| Течи водоразборных кранов и смывных бачков | 1 |  |
| Неисправности аварийного характера (трещины и свищи в трубопроводах и их соединениях, неисправность вентилей, задвижек, засоры) систем отопления, водоснабжения, канализации, водоповысительных установок | Немедленно |  |
| Неисправности мусоропровода | 1 |  |
| Неисправности фекальных и дренажных насосов | 1 |  |
| Наименование элементов здания и неисправностей | Предельный срок устранения неисправностей с момента их выявления, сут |  |
| Системы электроснабжения |  |  |
| Неисправности общих электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание, угроза поражения током и т. д.) | Немедленно |  |
| То же, неаварийного характера | 1 |  |
| Неисправности ОДС | Немедленно |  |
| Неисправности автоматики систем противопожарной защиты | Немедленно |  |
| Неисправности замочно-переговорного устройства, кодовых замков входных дверей в подъезды | 1 |  |
| Неисправности напольных электроплит | В сроки по согласованию с собственниками и нанимателями жилых помещений В общежитиях — 1 |  |
| Лифты |  |  |
| Неисправности лифта | 1 (с немедленным прекращением эксплуатации) |  |
| Вентиляция |  |  |
| Нарушение воздухообмена в помещениях | Немедленно |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Протечки газа Неисправность оборудования | Немедленно 1 (с немедленным прекращением эксплуатации) |  |